ÇEŞİTLİ GÜÇLERDEKİ TRANSFORMATÖRLERİN A.G SİGORTA ANA KABLO VE ÖLÇÜ KARAKTERİSTİKLERİ

| GÜÇ kVA | ANMA AKIMLARI |  |  |  | Y.G. SİGORTA |  |  |  | A.G. BARA mm2 | A.G. ANAKABLO (TRAFO KABLOLARI) |  |  | TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTER |  | AKIM TRF. VE A.metre | ANA SAYAÇ A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 kV | 10.5 kV | 15 kV | 36 kV | 7.2kV A | 10.5kV A | 15kV A | 36kV A |  | Yeraltı mm2 | Hava mm2 | Cinsi | NOMİNAL AKIM | TERMİK BOBİN |  |  | Sabit KOND. (kVAR) |
| 50 | 72 | 2.75 | 1.93 | 0.96 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 4x16 | 4x16 | NYY | 3x80 | 63-80 | - , 3x100 | 3x100 | 2 |
| 100 | 144 | 5,5 | 3,85 | 1,9 | 16 | 16 | 10 | 6 | 40x3 | 3x35+16 | 3x50+25 | NYY | 3x160 | 125-160 | 3x200/5 | x/5 | 3 |
| 160 | 213 | 8,8 | 6,16 | 3,1 | 25 | 20 | 16 | 10 | 40x3 | 3x70+35 | 3x95+50 | NYY | 3x250 | 200-250 | 3x250/5 | x/5 | 5 |
| 200 | 289 | 11 | 7,7 | 3,8 | 25 | 20 | 16 | 10 | 40x3 | 3x120+70 | 3x150+70 | NYY | 3x300 | 250-300 | 3x400/5 | x/5 | 6 |
| 315 | 455 | 17,32 | 12,13 | 6,07 | 30 | 25 | 20 | 16 | 40x3 | 3x185/95 | 2(3x95+50) | NYY | 3x500 | 400-500 | 3x500/5 | x/5 | 10 |
| 400 | 578 | 22 | 15,41 | 7,7 | 50 | 40 | 30 | 16 | 40x5 | 3x240/120 | 2(3x150+70) | NYY | 3x600 | 480-600 | 3x600/5 | x/5 | 12.5 |
| 500 | 723 | 27,5 | 19,26 | 9,63 |  | 63 | 50 | 20 | BAKIR BARA |  | ALÜMİNYUM BARA |  | 3x800 | 700-800 | 3x800/5 | x/5 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40x10 | 40x10 | 50x10 |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 910 | 34,6 | 24,3 | 12,15 | 63 | 50 | 40 | 30 | 50x10 | 50x10 | 60x10 |  | 3x1000 | 800-1000 | 3x1000/5 | x/5 | 20 |
| 800 | 1156 | 44 | 30,82 | 15,4 | 80 | 63 | 50 | 30 | 60x10 | 60x10 | 80x10 |  | 3x1200 | 1000-1400 | 3x1200/5 | x/5 | 25 |
| 1000 | 1445 | 55 | 38,53 | 19,2 | 100 | 80 | 63 | 40 | 80x10 | 80x10 | 100x10 |  | 3x1600 | 1400-1600 | 3x1600/5 | x/5 | 30 |
| 1250 | 1804 | 68,73 | 48,15 | 24,08 | 125 | 100 | 80 | 50 | 100x10 | 100x10 | 2(80x10) |  | 3x2000 | 1600-2150 | 3x2000/5 | x/5 | 40 |
| 1600 | 2312 | 88 | 61,6 | 30,8 | 160 | 125 | 100 | 63 | 2x80x10) | 2x80x10) | 2(100x10) |  | 3x2500 | 2150-2500 | 3x2500/5 | x/5 | 50 |
| 2000 | 2890 | 110 | 77 | 32 | 180 | 160 | 125 | 63 |  | 2(100/10) | 2(100/15) |  | 3X3000 | 2500-3000 | 3X3000/5 | x/5 | 60 |
| 2500 | 3613 | 138 | 96 | 40 | 200 | 180 | 125 | 80 |  | 3(100/10) | 3(100/15) |  | 3X4000 | 3000-4000 | 3X4000/5 | x/5 | 75 |