## Sheet1
Filtreli Kompanzasyon Hesabı |  |  | V50 | V150 | V250 | V350
Kondansatör Gücü(kVAr) | 30 |  | 106% | 0.5% | 5% | 5% | 4
Kondansatör Gerilimi(V) | 450 |  | 244.7965 | 1.1547 | 11.547 | 11.547 | 5
Kondansatör Frekansı (Hz) | 50 |  | w50 | w150 | w250 | w350 | 6.25
P% | 7 |  | 314.1593 | 942.4778 | 1570.7963 | 2199.1149 | 7.5
Şebeke Frekansı (Hz) | 50 |  | X50 | X150 | X250 | X350 | 8
Şebeke Gerilimi (V) | 400 |  | 6.2684 | 0.80511 | 1.0581 | 2.4071 | 10
Rezonans Frekansı (Hz) | 189 |  | I50 | I150 | I250 | I350 | 12.5
Minimum Kondansatör Gerilimi (V) | 430.1075 |  | 39.0527 | 1.4342 | 10.9125 | 4.797 | 13.3
Elde edilen Güç (kVAr) | 25.4879 | [5 empty] | 15
Kondansatör Değeri (uF) | 157.1901 | [5 empty] | 16.6
Endüktans Değeri (mH) | 1.5331 | [5 empty] | 20
Endüktans Akımı (A) | 40.8566 | [5 empty] | 22.2
Endüktans Doyum Akımı | 84.7808 | ZORLA |  |  |  |  | 25
Kullanılacak Reaktör Kodu | ENT.ERH-E50 7/400/25 | 25 |  |  | 1.5037 |  | 30
Kullanılacak Reaktör Endüktansı | 1.5331 |  | 154.1814 | 25 | 25 |  | 35
Kullanılacak Reaktör Max Akımı | 0 |  | V50 | V150 | V250 | V350 | 40
Kullanılacak Reaktör Doyum Akımı | 0 |  | 106% | 0.5% | 5% | 5% | 44.4
Kullanılacak Rezonans Noktası | 187.1825 |  | 244.7965 | 1.1547 | 11.547 | 11.547 | 45
Rezonans Sapması | 0.0096166 |  | w50 | w150 | w250 | w350 | 50
|  |  | 314.1593 | 942.4778 | 1570.7963 | 2199.1149 | 55
|  |  | X50 | X150 | X250 | X350 | 60
|  |  | 6.4001 | 0.84902 | 1.0318 | 2.3883 | 65
88.8
95
100