Çizelge – 11 : TT sistemleri için, 5 s, 0,4 s ve 0,2 s’lik açma zamanlarına karşı düşen  I açma akımları ve bu akımlar için izin verilen işletme     elemanlarının gövdelerine ilişkin en büyük topraklama dirençleri  R

| Alçak gerilim gL sigortaları | Hat koruma anahtarları (düzenleri) ve kesiciler ’in ani açmanın kontrolü için I ve Z değerleri |
| --- | --- |
| I | I | R U=50 V için | R U=25 V için | I=5I | R U=50 V için | R U=25 V için | I=10I | R U=50 V için | R U=25 V için | I = 15 I | R U=50 V için | R U=25 V için |
| (A) | (A) | () | () | (A) | () | () | (A) | () | () | (A) | () | () |
| 2 | 9,5 | 5,26 | 2,63 | 10 | 5,0 | 2,5 | 20 | 2,5 | 1,25 | 30 | 1,7 | 0,83 |
| 4 | 19 | 2,63 | 1,32 | 20 | 2,5 | 1,25 | 40 | 1,25 | 0,63 | 60 | 0,83 | 0,41 |
| 6 | 28 | 1,8 | 0,893 | 30 | 1,7 | 0,83 | 60 | 0,83 | 0,41 | 90 | 0,56 | 0,28 |
| 10 | 48 | 1,04 | 0,521 | 50 | 1,0 | 0,50 | 100 | 0,50 | 0,25 | 150 | 0,33 | 0,16 |
| 16 | 70 | 0,174 | 0,357 | 80 | 0,63 | 0,32 | 160 | 0,31 | 0,16 | 240 | 0,21 | 0,10 |
| 20 | 86 | 0,581 | 0,291 | 100 | 0,50 | 0,25 | 200 | 0,25 | 0,13 | 300 | 0,17 | -- |
| 25 | 115 | 0,435 | 0,217 | 125 | 0,40 | 0,20 | 250 | 0,20 | 0,10 | 375 | 0,13 | -- |
| 32 | 150 | 0,333 | 0,167 | 160 | 0,31 | 0,16 | 320 | 0,16 | -- | 480 | 0,10 | -- |
| 35 | 173 | 0,289 | 0,145 | 175 | 0,29 | 0,14 | 350 | 0,14 | -- | 525 | 0,09 | -- |

1-) Hat koruma anahtarları ve kesiciler için  I değerleri,  I’nin katı olarak ilgili standartlardan veya imalatçı karekteristiklerinden alınır ve standartta belirtilen toleranslar göz önünde tutularak işletme elemanlarının topraklama direnci R bulunur.

ÖRNEK :

Kesicilerde +%20 sınır toleransla  ve U=50 V için işletme elemanlarının gövdesine ait topraklama direnci  R ‘nın bulunması :

a)   Gecikmesiz açma için gerekli kısadevre akımı  : 100 A

b)   +%20 olarak alınan sınır toleransla kısadevre akımı  :  120 A

- R= ( 50 V / 120 A )  = 0,417 Ohm

Ani açma kontrolü için yeterli yaklaşıklıkla a.a 50Hz. İçin aşağıdakiler kullanılabilir :

- I=5 I   B karekteristikli (eski L karekteristikli), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için

- I=10 I  C karekteristikli (eskiden G ve U karekteristikli, koruma anahtarları), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için

Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb.) kesiciler

c)     I=15 I  ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 102 ve Kısım 104  vb.) motor yolvericileri,

Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb.) kesiciler